海宁校区数据中心机房
公开招标文件

项目编号：HSZB-2023-769 
采购单位：浙江机电职业技术学院

代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

2023年10月

目  录


3第一章  招标公告


7第二章  投标人须知


37第三章  评标办法


42第四章  采购内容及需求


66第五章  合同主要条款


75第六章　投标文件格式




电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第一章  招标公告

项目概况

海宁校区数据中心机房招标项目的潜在投标人在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年11月8日09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2023-769 

项目名称：海宁校区数据中心机房

预算金额（元）：1500000

最高限价（元）：1500000

采购需求：

标项名称：海宁校区数据中心机房数量：1批
预算金额（元）：1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：海宁校区数据中心机房采购，详见招标文件

备注：本项目（是）接受联合体投标
合同履约期限：合同签订后90日历日内完成供货、安装、调试。
本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：/。
三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2023年11月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年11月8日09:00（北京时间）
2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室。

3.开标时间：2023年11月8日09:00（北京时间）
4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
   4.其他事项：（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）非公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。（5）本项目不收取投标保证金。（6）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。  

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江机电职业技术学院

地址：杭州市滨江区滨文路528号

传真：/

项目联系人：尹挺然
项目联系方式：0571-87771698 

采购联系人：张老师

联系方式：0571-87772613
质疑联系人：刘老师

质疑联系方式：0571-87773085
2.采购代理机构信息

名  称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地  址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室

传  真：/

项目联系人（询问）：陶传林、曹剑斌、陈敏娇
项目联系方式（询问）：0571-87981527

质疑联系人：刘先成

质疑联系方式：0571-56386096

 3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：/

 联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

前附表

	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目名称
	海宁校区数据中心机房

	2
	采购内

容及数量
	详见招标文件第四章采购内容及需求部分

	3
	预算金额
	详见招标公告

	4
	公告媒体
	浙江政府采购网

	5
	电子交

易平台
	政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	6
	投标报价
	1、本项目应以人民币报价；

2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	7
	投标保证金
	不收取

	8
	踏勘现场
	□ 组织（详细内容）

☑不组织, 投标人自行现场踏勘

	9
	样品
	□ 提供（详细内容）

☑ 不提供

	10
	演示
	(要求：提供所投的采购要求演示视频，时长不超过15分钟，演示文件格式要求为：MP4或AVI，用U盘介质提交，U盘要符合NTFS或者FAT32的格式，不能打开识别的视频文件其风险由投标人自行承担。

功能演示视频在投标截止时间前与“备份投标文件”一同密封递交，或单独密封递交。（功能演示视频可以用邮寄方式（时间以收到时间为准），邮寄地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室，收件人：陶传林，0571-87981527）
☑不要求：

	11
	投标文

件组成
	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	12
	投标文件

的编制
	1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	13
	投标文件

的签章
	采用电子签章。

	14
	投标文件

的包装、密封和递交
	1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室，收件人：陶传林，0571-87981527。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

	15
	投标截止

时间和地址
	详见招标公告

	16
	开标时

间和地址
	详见招标公告

	17
	开标
	1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	18
	评标办法
	综合评分法

	19
	投标文件

有效期
	90天

	20
	采购进

口产品
	(本项目不允许采购进口产品

□本项目允许采购进口产品

	21
	节能产品、环境标志产品
	(适用  □不适用  

（1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。不适用。

	22
	促进中小

企业发展
	1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3、本次采购标的为具体详见“标的清单”，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

6、货物全部由符合政策要求的小微企业制造，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体的，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的对联合体报价给予4%的扣除。
7、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。
8、组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

	23
	联合体
	详见招标公告

	24
	转包
	本项目不允许转包

	25
	分包
	☑同意将非主体、非关键性货物运输的工作分包。

(不同意分包。

	26
	履约保证金
	□不要求提供

(要求提供：

金额为合同金额的1%

合同总价的1%作为履约保证金，合同签订后五个工作日内由供应商向采购人缴纳，在采购人验收合格、确认供应商无违约行为后无息返还给供应商。接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金。

	27
	代理服务费
	（1）中标单位在领取成交通知书前，应向采购代理机构交纳采购代理服务费。

（2）采购代理服务收费标准按标项参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）规定标准的折扣率为：70%，不足3000元，按3000元收取。

服务费汇款账号：

收款人（全称）：浙江豪圣建设项目管理有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行

银行账号：95160154800000653

	28
	解释权
	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

	29
	其他
	中标单位须提供一份纸质投标响应文件

▲供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供投标（响应）截止时间前3个月内任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。


附件“标的清单”

标的清单

	1装饰系统

	1-1地面工程

	序号
	标的
	中小企业划分标准所属行业

	1-1-1
	地面自流平处理
	/

	1-1-2
	地板下防尘处理
	/

	1-1-3
	防火保温棉
	工业

	1-1-4
	保温专用胶水
	工业

	1-1-5
	防静电活动地板 
	工业

	1-1-6
	静电地板边支架
	工业

	1-1-7
	不锈钢踢脚线
	工业

	1-1-8
	静电地板台阶
	工业

	1-1-9
	吸盘
	工业

	1-1-10
	防水堤、地漏
	工业

	1-2隔断墙、墙柱面工程

	1-2-1
	墙面彩钢板
	工业

	1-2-2
	彩钢板配件
	/

	1-2-3
	耐火石膏板
	工业

	1-2-4
	轻钢龙骨架
	工业

	1-2-5
	防火保温棉
	工业

	1-2-6
	防火玻璃方钢
	工业

	1-2-7
	防火玻璃隔断
	工业

	1-2-8
	踢脚线
	工业

	1-3门窗工程

	1-3-1
	甲级防火门
	工业

	1-3-2
	甲级防火门
	工业

	1-3-3
	防火玻璃门
	工业

	1-3-4
	窗户封堵
	/

	1-4其他

	1-4-1
	设备支架（配电柜）
	工业

	1-4-2
	设备支架-下送风精密空调室内、外机
	工业

	1-4-3
	机柜承重底座
	工业

	1-4-4
	墙体拆除
	/

	1-4-5
	地板拆除
	/

	1-4-6
	墙体封堵
	/

	1-4-7
	成品保护
	/

	1-4-8
	卫生清理
	/

	2电气安装系统

	2-1
	封闭桥架
	工业

	2-2
	电气配管
	工业

	2-3
	电气配管
	工业

	2-4
	底盒安装
	/

	2-5
	动力管内穿线(普通照明线）
	工业

	2-6
	配线
	工业

	2-7
	配线
	工业

	2-8
	配线
	工业

	2-9
	配线
	工业

	2-10
	市电插座
	工业

	2-11
	市电开关
	工业

	2-12
	普通灯具
	工业

	2-13
	防爆型明装筒灯
	工业

	2-14
	市电综合柜 
	工业

	2-15
	UPS交接柜 
	工业

	2-16
	配电列头柜
	工业

	3防雷接地系统

	3-1
	三相电源避雷器
	工业

	3-2
	三相电源避雷器
	工业

	3-3
	其它辅材
	/

	3-4
	等电位汇接箱
	工业

	3-5
	等电位铜排
	工业

	3-6
	跨接接地线
	工业

	3-7
	接地管内穿线
	工业

	3-8
	焊铜接地线
	工业

	4安全防范系统

	4-1视频监控

	4-1-1
	红外高清半球型摄像机
	工业

	4-1-2
	8路网络硬盘录像机
	工业

	4-1-3
	监控级硬盘
	工业

	4-1-4
	8口POE网络交换机
	工业

	4-1-5
	附件
	/

	4-2指纹门禁

	4-2-1
	人脸门禁
	工业

	4-2-2
	门禁控制器
	工业

	4-2-3
	出门按钮
	工业

	4-2-4
	磁力锁
	工业

	4-2-5
	附件
	/

	5机柜系统

	5-1机柜及侧板

	5-1-1
	服务器机柜
	工业

	5-1-2
	侧板
	工业

	5-2机柜配件

	5-2-1
	强弱电垂直线槽
	工业

	5-2-2
	柜间数据线走线套件
	工业

	5-2-3
	并柜件
	工业

	5-2-4
	附件包
	/

	5-2-5
	重载固定承板
	工业

	5-2-6
	PDU电源条
	工业

	5-2-7
	机柜标识牌
	工业

	5-3冷通道结构

	5-3-1
	冷池平移通道门
	工业

	5-3-2
	冷池通道门感应器
	工业

	5-3-3
	机柜冷池翻板玻璃顶棚
	工业

	5-3-4
	列间空调冷池固定顶棚
	工业

	5-3-5
	支撑板
	工业

	5-3-6
	电磁锁控制
	工业

	5-3-7
	冷池标识牌
	工业

	5-4冷通道照明

	5-4-1
	冷池照明
	工业

	5-4-2
	冷池背景光
	工业

	6消防报警系统

	6-1气体灭火

	6-1-1
	七氟丙烷灭火剂
	工业

	6-1-2
	贮存装置（单柜） 
	工业

	6-1-3
	机械式泄压口
	工业

	6-2消防报警

	6-2-1
	火灾报警控制器
（联动型）
	工业

	6-2-2
	气体灭火控制器
（联动型）
	工业

	6-2-3
	联动直流电源
	工业

	6-2-4
	点型光电感烟火灾探测器
	工业

	6-2-5
	点型感温火灾探测器
	工业

	6-2-6
	消防联动输入输出模块
	工业

	6-2-7
	火灾声光警报器
	工业

	6-2-8
	紧急启停按钮
	工业

	6-2-9
	气体释放显示灯
	工业

	6-3其他

	6-3-1
	铜芯软线
	工业

	6-3-2
	管内穿线
	工业

	6-3-3
	管内穿线
	工业

	6-3-4
	KBG导管（热镀锌）
	工业

	6-3-5
	金属软管
	工业

	6-3-6
	接线盒
	工业

	7综合布线系统

	7-1
	桥架
	工业

	7-2
	桥架支架
	工业

	7-3
	固线器
	工业

	7-4
	辅件
	/

	7-5
	综合布线
	/

	8暖通系统

	8-1
	列间空调（核心产品）
	工业

	8-2
	壁挂空调
	工业

	8-3
	安装附件
	/

	8-4
	PPR热塑管
	工业

	8-5
	新风主机
	工业

	8-6
	轴流排风机
	工业

	8-7
	新风风管
	工业

	8-8
	新风风管
	工业

	8-9
	排风风管
	工业

	8-10
	新风保温棉护套
	工业

	8-11
	排风保温棉护套
	工业

	8-12
	电动防火阀
	工业

	8-13
	电动防火阀
	工业

	8-14
	风口
	工业

	8-15
	外墙防雨百叶
	工业

	9机房环控系统

	9-1
	配电柜智能电量仪接入
	工业

	9-2
	精密空调系统软件接入模块
	工业

	9-3
	漏水控制器及5米感应绳
	工业

	9-4
	漏水系统软件接口模块
	工业

	9-5
	温湿度传感器
	工业

	9-6
	多功能嵌入式控制器（含动环监控主机模块）
	工业

	9-7
	专业监控主机
	工业

	9-8
	短信报警系统
	工业

	9-9
	集中监控管理软件
	工业

	9-10
	远程管理软件
	工业

	9-11
	专用配电箱
	工业

	9-12
	工业电源
	工业

	9-13
	42寸彩色触摸显示屏
	工业

	9-14
	管线材等辅料
	/

	10机房网络设备

	10-1
	机房互联用100G板卡
	工业

	10-2
	机柜管理用交换机
	工业

	10-3
	管理用汇聚交换机
	工业


一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担本项目明确的服务内容及相关服务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

12.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

13.“▲”系指实质性要求条款。“(” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

详见投标人须知前附表
（六）转包与分包

详见投标人须知前附表

（七）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库[2019]19号)》(如遇调整，按最新清单执行)。
	品目序号
	名称（以“★”标注的为政府强制采购产品）
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105便携式计算
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级（GB 32028）

	4
	A020204352多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1）
《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T 7190.2）

	7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）

	10
	A020618 生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB
12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级（GB 20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）

	11
	A020619 照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	

	15
	★A060805便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级
（GB 25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

	16
	★A060806水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）

	18
	A060810淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）


2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.3鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4支持创新发展
4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
（八）特别说明：

1.根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

2.采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

▲5.供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。
（九）询问、质疑、投诉
1.在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3供应商质疑

3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.2质疑项目的名称、编号；

3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.4事实依据；

3.3.5必要的法律依据；

3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

基本资格条件审查材料(以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

联合体协议书（如有）；

符合特定资格条件的相关证明材料（按公告要求）；
上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）同类项目业绩表（联合体参加的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，分工内容相同的业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料）；

（4）分包意向协议（如有）；

（5）投标标的清单、商务技术偏离表；

（6）评标标准相应的商务技术资料

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书、其他必要提供的资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）； 

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（5）代理服务费支付承诺书。

注：1）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购代理机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；(▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合投标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

2）联合体各方资信情况证明文件（营业执照、符合资格条件的声明函、业绩证明材料）由各方成员盖章签字，其他内容以联合体牵头单位为主签署投标文件。

3）附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据招标文件要求自行编制。

4）供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。以便评标委员会在评审过程中，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

（2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

（3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

（4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

（5）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。
（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

四、开标
（一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1.开标

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标程序调整的，按调整后程序执行。
2.资格审查

（1）采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

（2）投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

（3）对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

（4）合格投标人不足3家的，不再评标。

3.信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

合理报价澄清说明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人在30分钟内不予确认的，其投标无效。
（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

（1） 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

（2）中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
（3）如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（4）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（5）采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

（二）履约保证金

（1）拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

（2）供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止
（一）电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前1名的投标人为中标候选人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。
三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；
2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；
3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；
4）投标文件内容未按采购文件规定盖章的；
5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；
6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；
7）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；
8）商务条款中投标有效期、交货期、质保期不能满足采购文件要求的；
9）投标文件附有采购人不能接受的条款；
10）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；
11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；
12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。
2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：
1）报价文件未按招标文件要求盖章的；

2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额；

3）投标报价具有选择性的；

4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

5）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

6）投标文件附有采购人不能接受的条款；
7）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；
8)违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

四、评审内容及标准

（一）商务技术分（70分）

	序号
	评分依据
	分值

	1
	2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。

（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分）
	3

	2
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的每个得1分，最高得3分。

证明材料：提供相关证书扫描件加盖公章。
	3

	3
	对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品情况进行评价（已列入强制要求的除外）。本项目所投产品取得节能产品认证证书的得1分。

证明材料：认证证书扫描件加盖公章（认证机构须在政府采购节能产品认证机构名录中）
	1

	4
	针对招标文件第四部分采购内容及需求中“采购内容”及“商务要求”，满足全部要求的得20分，低于招标文件要求（负偏离）的，标“★”条款每项扣3分、其余条款每项扣2分，负偏离6项及以上的响应文件无效。
	20

	5
	根据针对本项目的目标定位、项目范围的把握，系统整体规划、方案设计阐述是否明确进行评价：提供方案各项内容均完整、明确具体，得3分；方案内容相对完整，有一定的可行性，得2分；方案内容基本完整，可行性欠缺，得1分；未提供或不合理的，不得分。
	3

	6
	根据针对机房环境建设及基础网络建设制定的整体方案（包括产品供货、验货、安装调试、系统集成、设备搬运、系统联调、试运行、检测、验收等）进行评价，提供方案各项内容均完整、明确具体，得3分；方案内容相对完整，有一定的可行性，得2分；方案内容基本完整，可行性欠缺，得1分；未提供或不合理的，不得分。
	3

	7
	针对本项目提供的设计图纸满足现场环境要求的程度，图纸的合理性、可行性进行评价。提供方案内容完整且与项目匹配度高的得3分；方案内容基本完整且与项目有一定匹配度得2分；方案内容基本完整但与项目匹配度欠缺的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。
	3

	8
	提供的接入方案（所供设备须接入机房原有动环监控平台）的合理性、可行性进行评价；方案内容完整且与项目匹配度高的得3分；方案内容基本完整且与项目有一定匹配度得2分；方案内容基本完整但与项目匹配度欠缺的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。
	3

	9
	针对本项目提供的机房电气安装方案、机房防雷接地方案、机房机柜方案的合理性、完整性、可行性进行评价；方案内容完整且与项目匹配度高的得3分；方案内容基本完整且与项目有一定匹配度得2分；方案内容基本完整但与项目匹配度欠缺的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。
	3

	10
	针对本项目提供的应急响应方案及确保不影响教学服务与办公的措施的合理性、可行性进行评价；方案各项内容均完整、明确具体，得3分；方案内容相对完整，有一定的可行性，得2分；方案内容基本完整，可行性欠缺，得1分；未提供或不合理的，不得分。
	3

	11
	投标人所提供产品的主要性能、特点、操作说明和质量水平的描述：

1.技术支持资料或证明文件完整、有效，能清晰反映产品的性能特点和质量状况的，得3分；

2.所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得2分；

3.技术支持资料或证明文件不完整，得1分；

4.未提供此项内容不得分。
	3

	12
	拟投入本次项目的项目负责人工作履历、技术能力、职称、类似项目经验等：（提供履历表和相关资料、证书）

1、项目负责人职称、学历情况，1分；

2、项目负责人技术能力、经验情况；1分。

提供近三个月中任意一个月投标单位社保证明，不提供不得分
	2

	13
	拟投入本项目的项目团队（除项目负责人）整体能力情况（各人员工作履历、职称、学历、技术能力等情况介绍）及人员配置合理性等：（提供履历表和相关资料、证书）

1、团队配置合理性，1分；

2、团队总体职称、学历水平，1分；

3、团队专业技术能力、经验等情况，1分。

提供近三个月中任意一个月投标单位社保证明，不提供不得分
	3

	14
	投标人须承诺项目建设全过程中无版权、知识产权问题，（需提供承诺函，承诺函格式自拟，未提供承诺函不得分）
	2

	15
	根据供应商提供的针对本项目的验收管理方案的合理性和适应性进行打分，验收管理方案内容完整且与项目匹配度高的得3分；方案内容基本完整且与项目有一定匹配度得2分；方案内容基本完整但与项目匹配度欠缺的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。
	3

	16
	项目实施进度计划（包括供货、安装调试等进度内容）。进度计划编制合理且总体进度符合要求与项目匹配度高的得3分；计划内容基本完整且与项目有一定匹配度的得2分；计划内容基本完整但与项目只存在基本匹配度的得1分；计划内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。
	3

	17
	培训服务方案。培训内容、时间、授课师资等内容完整且与项目匹配度进行评分；培训服务方案内容完整且与项目匹配度高的得3分；方案内容基本完整且与项目有一定匹配度的得2分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度欠缺的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。
	3

	18
	投标人提供的售后服务方案（包括但不限于日常运维服务方案、产品升级服务方案）、售后服务响应情况的可行性、完整性以及服务落实的保障措施、售后服务的实现方式的科学性、先进性，

要点内容完整、完全满足采购需求，对采购人有利的得 3分；部分满足采购需求、有一定可行性的得2分；部分满足采购需求、可行性欠缺的得1分；只提供了简单的售后服务方案，与项目关联性不大的得0.5分，未提供不得分。
	3

	19
	质保期在满足采购文件最低需求的基础上每延长一年加1分，最多加3分，延长时间不足一年的不加分。
	3


价格分（30分）

价格分=（评标基准价/投标报价）×30
落实政府采购政策说明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的（以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的），其报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。如投标人明确联合体投标的，对于联合协议约定中小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（投标人应提供联合协议，中小企业声明函中需如实填写联合体成员的信息），组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除。
根据工信部联企业〔2011〕300号的相关规定属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》（见附件）。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。
投标人需提供的相关证明材料，未按招标文件要求提供证明材料的不享受上述扶持政策。

五、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

六、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

采购内容及需求

 一、采购内容(标的清单)
	序号
	货物名称
	规格型号、技术参数

（需具体详细）
	数量
	单位
	备注

（存放位置:实训室名称、楼栋房间号）

	1
	装饰系统

	1-1
	地面工程

	1-1-1
	地面自流平处理
	1.名称：水泥黄沙找平层≥20mm，水泥浆找平层≥10mm
2.未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	102.0 
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-1-2
	地板下防尘处理
	1.名称：三遍成活（喷涂范围包括楼地面、地面四周往上≥30CM）
2.未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	114.9
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-1-3
	防火保温棉
	1.名称：防火保温棉
2.规格：≥20mm,B1级，带铝箔贴面，四周上翻≥30cm
3.未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	114.9
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-1-4
	保温专用胶水
	1.名称：保温专用胶水（无甲醛环保材料）
2.未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	7.0 
	桶
	海宁校区数据中心机房

	1-1-5
	抗静电活动地板安装
	1.产品名称：防静电活动地板   
   规格：约600mm*600mm*35mm无边
2.性质：≥1.2mm厚防开裂防静电HPL贴面。电阻：1x106～1x1010Ω，大致在108Ω左右。钢材为上层钢板≥0.7mm，下层钢板≥0.6mm。底部特有加强筋，另加增加凸点。
3.装饰面层采用≥1.2mm 高耐磨三聚氰胺防静电贴面，表面电阻值为106-9Ω，贴面采用4 度倒角处理工艺，耐磨及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强。配件采用锁口型钢板支架，表面镀黄锌防腐处理。

4、支架厚度上托≥3mm，下托≥2mm，横梁壁厚≥1.0mm。板基采用优质 SPCC1D 硬质合金冷轧钢板，板基表面采用静电喷塑，柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀；底面采用 ST14 拉伸板， 经拉伸后点焊成形。 外表 （下板基层）经磷化后进行静电喷塑处理，成型后钢板壳内腔填充优质国标 425 号发泡水泥。地板尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便、使用寿命长。
5、地板集中荷载≥2950N、均布荷载≥12500N、极限荷载≥8850N、耐冲击性能永久变形≤1.5，不能有塌陷、损坏。
6、通过GB/T36340-2018的系统电阻、机械性能、燃烧性能及外观均符合国家有关标准及要求。

7、未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）
	102.0 
	 m2
	海宁校区数据中心机房

	1-1-6
	静电地板边支架
	1.名称：静电地板支架
2.规格：约40×4角钢
3.未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	76.0
	m
	海宁校区数据中心机房

	1-1-7
	台阶地板收边压条
	1.名称：不锈钢踢脚线
2.规格：≥1.2mm厚亚光不锈钢踢脚线，≥100mm高
3.未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	12.0 
	m
	海宁校区数据中心机房

	1-1-8
	静电地板台阶
	1.名称：静电地板台阶
2.角钢基础焊接，静电地板饰面
3.未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	2.0
	个
	海宁校区数据中心机房

	1-1-9
	吸盘
	1.名称：地吸

2.未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	3.0
	个
	海宁校区数据中心机房

	1-1-10
	防水堤、地漏等
	1.名称：防水提、地漏
2.规格：约50（高）*60（宽）,C25水泥浇筑；
3.JS防水涂料涂刷≥3mm
4.未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	4.0
	个
	海宁校区数据中心机房

	1-2
	隔断墙、墙柱面工程

	1-2-1
	墙面彩钢板
	1、产品名称：机房墙板≥3米高
2、表面材质：双面热熔镀锌钢板SGCC T=0.6MM；涂装工艺采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强；漆膜性能具备良好的抗氧化性能和焊接性能。
3、钢板与背面≥12MM高密度品牌石膏板采用国际顶尖的组合胶粘接，可保永不分离。满足室内对防火、隔音、保温及防尘等需求
4、涂层：环保聚氨酯涂层厚度≥20UM
5、墙板连接：采用特殊U形或V形连接边配合M形卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。
6、与板之间之间的固定，用小卡件，间距≥600mm;相邻板之间缝隙为12mm，板固定完毕后用压条嵌入。
	150.0
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-2-2
	彩钢板配件
	1、名称：卡槽及附件
2、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	150.0
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-2-3
	耐火石膏板上下封堵
	1、名称：耐火石膏板
2、规格：约1200*2400,12mm，单层≥1.2米高
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	78.4
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-2-4
	轻钢龙骨架
	1、名称：轻钢龙骨
2、规格：C75或相当规格
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	64.8
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-2-5
	防火保温棉
	1、名称：防火保温棉
2、规格：B1级 ≥20mm,具有防火、保温、吸音等特点
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	150
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-2-6
	防火玻璃方钢
	1、名称：防火玻璃方钢
2、规格：约40*80mm方钢
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	31
	m
	海宁校区数据中心机房

	1-2-7
	防火玻璃隔断
	1、名称：防火玻璃隔断
2、规格：≥12mm甲级防火玻璃及403号不锈钢收边条
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	11.0 
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-2-8
	踢脚线
	1、名称：踢脚线
2、规格：≥12mm厚细木工板基层；
3、高度：≥100mm 1.2mm磨纹不锈钢板饰面（钢号304）
4、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	54.0 
	m
	海宁校区数据中心机房

	1-3
	门窗工程

	1-3-1
	甲级钢质防火门安装
	1、名称：甲级防火门
2、规格：约1500*2200mm
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	2.0 
	樘
	海宁校区数据中心机房

	1-3-2
	甲级钢质防火门安装
	1、名称：甲级防火门
2、规格：约1000*2000mm
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	1.0 
	樘
	海宁校区数据中心机房

	1-3-3
	防火玻璃门
	1、名称：防火门玻璃门
2、规格：约1000*2000mm
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	1.0
	樘
	海宁校区数据中心机房

	1-3-4
	窗户封堵
	1、名称：窗户封堵
2、高级玻璃纸贴、防水石膏板封堵含基层
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	18.6 
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-4
	其他

	1-4-1
	设备支架（配电柜）
	1、名称：设备支架
2、5号角钢制作，外刷红丹漆三道以上，银粉漆二遍以上
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	2.0
	组
	海宁校区数据中心机房

	1-4-2
	设备支架-下送风精密空调室内、外机
	1、名称：设备支架
2、5号角钢制作，外刷红丹漆三道以上，银粉漆二遍以上
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	6.0 
	个
	海宁校区数据中心机房

	1-4-3
	机柜承重底座
	1、名称：设备支架
2、5号角钢制作，外刷红丹漆三道，银粉漆二遍
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	17.0
	个
	海宁校区数据中心机房

	1-4-4
	墙体拆除
	1、名称：墙体拆除
2、原200mm内部墙体拆除
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	33.0
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-4-5
	地板拆除
	1、名称：地板拆除
2、原地面600*600*32mm防静电地板及支架拆除
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	102.0 
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-4-6
	墙体封堵
	1、名称：墙体封堵
2、轻质砖隔墙、两面水泥砂浆找平，白色乳胶漆两遍以上成活
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	2.2 
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-4-7
	成品保护
	现场保留设施、已完工材料的保护
	102.0 
	m2
	海宁校区数据中心机房

	1-4-8
	卫生清理
	现场卫生清理、保洁等
	102.0 
	m2
	海宁校区数据中心机房

	2
	电气安装系统

	2-1
	封闭桥架
	1、名称：封闭桥架
2、规格：约200*100mm
3、未尽事宜详见招标文件及相关规范（标准）
	26.0 
	m
	海宁校区数据中心机房

	2-2
	电线管敷设
	1.名称:电气配管
2.规格、型号:JDG20及以上
3.配置形式:明敷或吊顶内暗敷
	250.0
	m
	海宁校区数据中心机房

	2-3
	金属软管安装
	1.名称:电气配管
2.规格、型号:Φ20及以上
3.配置形式:明敷或吊顶内暗敷
	30.0 
	m
	海宁校区数据中心机房

	2-4
	底盒安装
	1、名称：底盒安装
2、规格：86型
	30.0 
	个
	海宁校区数据中心机房

	2-5
	动力管内穿线(普通照明线）
	ZR-BV-2.5
	580.0 
	m
	海宁校区数据中心机房

	2-6
	配线
	ZR-RVV-3×2.5
	192.0 
	m
	海宁校区数据中心机房

	2-7
	配线
	ZR-YJV-3×10
	320.0 
	m
	海宁校区数据中心机房

	2-8
	配线
	ZR-YJV-4×50+1×25
	38.0 
	m
	海宁校区数据中心机房

	2-9
	配线
	ZR-YJV-4×95+1×50
	32.0 
	m
	海宁校区数据中心机房

	2-10
	普通暗插座安装
	1、名称：市电插座
2、规格：二眼带三眼，10A及以上
	17.0 
	个
	海宁校区数据中心机房

	2-11
	开关安装
	1、名称：市电开关
2、规格：单联双控、单联单控
	4.0 
	个
	海宁校区数据中心机房

	2-12
	灯具
	1、名称：普通灯具
2、规格：约600*600（3X14W，LED光源）
	27.0 
	个
	海宁校区数据中心机房

	2-13
	防爆双头灯
	名称：防爆型明装筒灯
2、输入电源：兼容DC24V/DC36V、故障检测：光源故障、通讯故障； 

3、灯具材质：铝合金、工程塑料；

4、光效：80-120 lm/W；
5、编码方式：采用独立地址编码；

6、防护等级：室内IP30、户外IP65；
7、灯具功率：≥6W；
8、通讯方式：二总线；
9、安装方式：吸顶式、壁挂式、嵌顶式；
10、环境温度：0℃~+55℃；11、相对湿度：≤95%RH；12、海拔高度：＜2000m。
	12.0 
	个
	海宁校区数据中心机房

	2-14
	市电综合柜 
	1、名称：市电综合柜
2、低压配电柜智能接口进行通讯
	1.0 
	台
	海宁校区数据中心机房

	2-15
	UPS交接柜 
	1、名称：UPS交接柜
2、低压配电柜智能接口进行通讯
	1.0 
	台
	海宁校区数据中心机房

	2-16
	配电列头柜
	1、名称：配电列头柜
2、借用机柜柜体，低压配电柜智能接口进行通讯
	1.0 
	台
	海宁校区数据中心机房

	3
	防雷接地系统

	3-1
	三相电源避雷器
	1、名称：避雷器
2、规格：APD-40/4，最大持续运行电压Uc：385V；额定通流容量In (8/20)：40KA；最大通流容量Imax(8/20)：60KA；电压保护水平Up：≤1.5KV；响应时间：≤25ns；绝缘阻抗：＞101MΩ
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	3-2
	三相电源避雷器
	1、名称：避雷器
2、规格：APD-40/4，最大持续运行电压Uc：385V；额定通流容量In (8/20)：20KA；最大通流容量Imax(8/20)：40KA；电压保护水平Up：≤1.5KV；响应时间：≤25ns；绝缘阻抗：＞102MΩ
	3
	套
	海宁校区数据中心机房

	3-3
	其它辅材
	1、名称：辅材
2、绝缘子、联结螺栓、铜鼻子等
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	3-4
	等电位汇接箱
	1、名称：等电位汇接箱
	2
	个
	海宁校区数据中心机房

	3-5
	等电位铜排
	1、名称：等电位铜排
2、规格：30×3及以上
	78
	m
	海宁校区数据中心机房

	3-6
	跨接接地线
	1、名称：接地线
2、规格：ZRBVR6及以上
	140
	处
	海宁校区数据中心机房

	3-7
	接地管内穿线
	1、名称：接地管内穿线
2、规格：ZRBVR50及以上
	45
	m
	海宁校区数据中心机房

	3-8
	焊铜接地线
	1、名称：接地线
2、规格：ZRBVR6及以上，2头为焊接端子
	16
	个
	海宁校区数据中心机房

	4
	安全防范系统

	4-1
	视频监控

	4-1-1
	红外高清半球型摄像机
	1、名称：摄像机
2、1/2.8" CMOS ≥400万像素，20-30米红外半球网络摄像机,日夜ICR、POE供电
	6
	台
	海宁校区数据中心机房

	4-1-2
	8路网络硬盘录像机
	1、名称：硬盘录像机
2、规格：约2U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持≥8路高清，≥50M带宽网络视频接入；
	1
	台
	海宁校区数据中心机房

	4-1-3
	监控级硬盘
	1、名称：硬盘
2、规格：≥4T
	2
	个
	海宁校区数据中心机房

	4-1-4
	8口POE网络交换机
	1、名称：交换机
2、规格：≥8个10/100Base-TX以太网端口,≥2个复用的千兆Combo SFP,交流供电
	1
	台
	海宁校区数据中心机房

	4-1-5
	附件
	网线、接线口、电源线等各种线缆
	1
	批
	海宁校区数据中心机房

	4-2
	指纹门禁

	4-2-1
	人脸门禁
	1. ≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例≥9:16，屏幕分辨率≥600*1024；
2. 摄像头参数：采用宽动态200万及以上双目摄像头；
3. 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
4. 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（≥5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
5. 存储容量：本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录；
6. 硬件接口：≥LAN*1、≥RS485*1、≥Wiegand * 1(支持双向)、≥typeC类型USB接口*1、≥电锁*1、≥门磁*1、≥报警输入*2、≥报警输出*1、≥开门按钮*1、≥SD卡槽*1（最大支持512GB）、≥3.5mm音频输出接口*1；
	2
	台
	海宁校区数据中心机房

	4-2-2
	门禁控制器
	1、名称：门禁控制器
2、规格：双门控制器，支持双向门禁功能，含门禁控制电源及控制器安装箱，联网方式：TCP/IP或RS485
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	4-2-3
	出门按钮
	1、名称：出门按钮
2、规格：光电开关
	2
	个
	海宁校区数据中心机房

	4-2-4
	磁力锁
	1、名称：磁力锁
2、规格：单双门、≥280KG
	2
	套
	海宁校区数据中心机房

	4-2-5
	附件
	网线、接线口、电源线等各种线缆
	1
	批
	海宁校区数据中心机房

	5
	机柜系统

	5-1
	机柜及侧板

	5-1-1
	服务器机柜
	1.名称：服务器机柜
2.规格：约600mm(W)*2000mm(H)*1200mm(D)；

3.前门：单开网孔门，铝合金门框；
4.后门：双开网孔门；
5.含4个以上安装角轨；
6.颜色：黑色亚光细砂纹；
7.组合式框架。
8.净载≥2400公斤（提供第三方机构出具的检测报告）
9.抗震等级：满足500公斤8级震（提供第三方机构出具的检测报告）
	16
	台
	海宁校区数据中心机房

	5-1-2
	侧板
	1.名称：侧板
2、规格：约600mm(W)*2000mm(H)*1200mm ，包装方法：左右各一块/套。
	3
	套
	海宁校区数据中心机房

	5-2
	机柜配件

	5-2-1
	强弱电垂直线槽
	强弱电分两侧理线，1.颜色:黑色；2.材质：冷轧钢板。 
	16
	套
	海宁校区数据中心机房

	5-2-2
	柜间数据线走线套件
	1.配件：钢质，走线全内置，带与垂直走线的接头；2.每米都包含所有配件;3.规格:约500㎜(W)*100mm(H)；4.无顶盖
	10.8
	米
	海宁校区数据中心机房

	5-2-3
	并柜件
	1.颜色:黑色；2.材质：冷轧钢板；3.包装方法：每3对为1套；4.用途：适用于服务器间并柜；并柜件长度为：≥54mm。
	16
	套
	海宁校区数据中心机房

	5-2-4
	附件包
	1.套件种类：卡式螺母，十字皇冠螺钉；2.包装方法：60个/套。
	16
	套
	海宁校区数据中心机房

	5-2-5
	重载固定承板
	1.颜色：白镀锌；2.材质：冷轧钢板；3.用途：提供非机架式设备放置平面；柜深：≥1074mm,承载重量≤150KGS。
	16
	块
	海宁校区数据中心机房

	5-2-6
	PDU电源条
	输入≥32A开关，带防雷指示灯，输出≥4个16A，≥20个10A，带ZR-RVV3*6mm2线2米，铝合金烤漆外壳
	32
	条
	海宁校区数据中心机房

	5-2-7
	机柜标识牌
	1.圆形或长方形置于机柜前门上方和后门上方；2.面积≥80平方厘米；3.材质：双色板；4.内容根据甲方要求；5.可拆卸。
	16
	块
	海宁校区数据中心机房

	5-3
	冷通道结构

	5-3-1
	冷池平移通道门
	1、名称：冷池平移门
2、规格：约1800mm(W)*2000mm（H），双开，滑轨，吊轮组，制动缓冲，夹胶玻璃（底部加贴）,10mm,顶框，门框，联结件及气密套件，导向器
	2
	扇
	海宁校区数据中心机房

	5-3-2
	冷池通道门感应器
	1、名称：感应器
2、模块两端端门应采用自动门
	2
	套
	海宁校区数据中心机房

	5-3-3
	机柜冷池翻板玻璃顶棚
	1、名称：翻板玻璃（贴膜）,
2、规格：600mm(L)*300mm(W),金属加强,6mm,含安装附件
	8
	套
	海宁校区数据中心机房

	5-3-4
	列间空调冷池固定顶棚
	1、名称：冷池固定顶棚
2、规格：600mm(L)*300mm(W),金属加强,6mm,含安装附件
	2
	套
	海宁校区数据中心机房

	5-3-5
	支撑板
	1、名称：立板支撑
2、规格：600mm(L)*300mm(G),金属加强,含安装附件
	20
	套
	海宁校区数据中心机房

	5-3-6
	电磁锁控制
	1、名称：电磁锁控制
2、工作状态下天窗处于水平状态；消防状态下将送出告警信号给天窗控制器，天窗控制器将自动断开电磁锁电源，从而控制天窗打开，以保证机房消防系统的灭火气体进入模块内
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	5-3-7
	冷池标识牌
	1.名称：标识标牌
2.规格：圆形或长方形置于冷通道两端；
3.材质：双色板；
4.内容根据甲方要求；
5.可拆卸。 
	2
	块
	海宁校区数据中心机房

	5-4
	冷通道照明

	5-4-1
	冷池照明
	1、名称：冷池照明
2、配合拱顶冷通道，台湾LED灯珠，自然白光
	20
	套
	海宁校区数据中心机房

	5-4-2
	冷池背景光
	1、名称：背景光
2、机柜两侧垂直布置,台湾LED灯珠，蓝色背景灯光
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	6
	消防报警系统

	6-1
	气体灭火

	6-1-1
	七氟丙烷灭火剂
	1、名称：七氟丙烷灭火剂
2、规格：HFC-227ea
	192
	kg
	海宁校区数据中心机房

	6-1-2
	贮存装置（单柜） 
	1、名称：贮存装置（单柜）
2、规格：七氟丙烷柜式90L单柜安装，储存压力2.5 MPa；,内含高压软管、喷嘴、电磁阀（使用电源AC220/DC25）、压力信号器
	2
	套
	海宁校区数据中心机房

	6-1-3
	机械式泄压口
	1、名称：泄压口
2、规格：360*360mm/有效泄压面积0.07m3
	2
	个
	海宁校区数据中心机房

	6-2
	消防报警

	6-2-1
	火灾报警控制器
（联动型）
	1、名称：火灾报警控制器
2、规格：壁挂式汉字液晶显示，报警、联动点总数≥16点，含≥6路直接控制点及≥6只终端附件。内置电源容量为24V/0.3A
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	6-2-2
	气体灭火控制器
（联动型）
	1、名称：气体灭火控制器
2、规格：壁挂式汉字液晶显示，报警、联动点总数为≥16点，含备电，含打印机，含≥6路直接控制点及≥6只终端附件。内置电源容量为24V/0.4A
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	6-2-3
	联动直流电源
	1、名称：直流电源
2、规格：壁挂式，DC24V/4A输出，含备电
	1
	台
	海宁校区数据中心机房

	6-2-4
	点型光电感烟火灾探测器
	1、名称：烟感探测器
2、规格：分布智能型\电子编码\内置CPU
	3
	只
	海宁校区数据中心机房

	6-2-5
	点型感温火灾探测器
	1、名称：温感探测器
2、规格：分布智能型\电子编码\内置CPU
	3
	只
	海宁校区数据中心机房

	6-2-6
	消防联动输入输出模块
	1、名称：消防输入输出模块
2、电子编码\内置CPU\接收开关量信号
	1
	只
	海宁校区数据中心机房

	6-2-7
	火灾声光警报器
	1、名称：火灾声光报警器
2、规格：启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点
	2
	套
	海宁校区数据中心机房

	6-2-8
	紧急启停按钮
	1、名称：紧急启停按钮
2、规格：不可恢复型\配接灭火系统
	1
	只
	海宁校区数据中心机房

	6-2-9
	气体释放显示灯
	1、名称：气体释放显示灯
2、规格：电子编码，与气体灭火控制器配套使用
	2
	只
	海宁校区数据中心机房

	6-3
	其他

	6-3-1
	铜芯软线
	ZR-BVR-1.5
	87
	m
	海宁校区数据中心机房

	6-3-2
	管内穿线
	ZR-RVS2*1.5
	92
	m
	海宁校区数据中心机房

	6-3-3
	管内穿线
	ZR-BVR-2.5
	65
	m
	海宁校区数据中心机房

	6-3-4
	KBG导管（热镀锌）
	1、名称：导管
2、规格：KBG20
	100
	m
	海宁校区数据中心机房

	6-3-5
	金属软管
	1、名称：金属软管
2、规格：Φ20
	28
	m
	海宁校区数据中心机房

	6-3-6
	接线盒
	1、名称：接线盒
2、规格：86型
	10
	个
	海宁校区数据中心机房

	7
	综合布线系统

	7-1
	桥架
	1、名称：金属桥架
2、≥400宽网格桥架
	24
	m
	海宁校区数据中心机房

	7-2
	桥架支架
	1、名称：桥架支架
2、规格：C型钢支撑件
	22
	套
	海宁校区数据中心机房


2、规格：≥12孔网线固线器，金属材质（桥架内）
	
	240
	个
	海宁校区数据中心机房

	7-4
	辅件
	轧带、水晶头、工具等
	1
	批
	海宁校区数据中心机房

	7-5
	综合布线
	网线、电源线、线材材料安装等

强弱电布线：机房综合布线，按采购人要求根据规范做好强弱电等综合布线工程。

1.强电要求：采用4平方电缆套管保护铺设。

2.网线要求：

1）网线完全符合TIA/EIA-568-B-2.1和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求；

2）支持千兆以太网（1000 Base-T 和 1000 Base-TX）及向下兼容其它应用；

3）在衰减、近端串扰衰减、结构回波损耗、近端串扰衰减与衰减比的技术参数上符合最新六类国际标准；

4）线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率；

5）带宽：保证250MHz下测试符合最新六类国际标准；

3.施工要求：

符合国家和行业网络施工质量标准，铺设线槽须强弱电分离，走线合理互不交叉；提供正宗6类网线和6类水晶头；提供品牌电源插座、电源线及辅材；强电电源线采用国标纯铜,并做好接地，（采用蓝、红、黄绿三色线）穿PVC铺设，网线到点位预留90cm以上，对每个点位进行标注。
	1
	批
	海宁校区数据中心机房

	8
	暖通系统（质保期≥2年）


	8-1
	列间空调（核心产品）
	1.列间机房空调主要技术参数要求如下：

制冷量≥40kW，显冷量≥40kW，显热比=1，风量≥8800m³/h，加热量≥6kW，加湿量≥3kg/h

送回风方式：前送后回

尺寸：约600*1200*2000mm

2.以上参数是在回风37℃/24%，冷凝温度35℃条件下参数。

3.★以上条件1和条件2参数提供投标人盖章彩页证明。
4.列间精密空调适应环境，温度：室内-10℃ +45℃，室外-40℃  +45℃，湿度：≤95%RH。

5.列间精密空调温度控制：18℃  40℃1℃，湿度控制：20%80%RH5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。

6.列间精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V10%，频率：50HZ2HZ，配置电源保护功能，当空调机组的输入电源故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。

7.每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

8.列间精密空调应具有高效节能性，压缩机须采用变频涡旋式压缩机，须采用R410a环保制冷剂。

9.列间精密空调须配置电子膨胀阀，在需要除湿运行时，电子膨胀阀调节供液量配合EC风机调速响应快速除湿，减少空气过冷及热补偿需求，降低列间精密空调除湿过程耗电量。

10.供应商中标后五个工作日内提供原厂售后服务承诺函。

11.★生产厂家必须提供ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，证书中须包含精密空调的研发、生产和销售服务，拒绝OEM。
	3
	套
	海宁校区数据中心机房

	8-2
	壁挂空调
	1、名称：壁挂空调
2、规格：大于1.5匹壁挂空调
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	8-3
	安装附件
	1、名称：附件
2．冷媒管、冷媒管保温材料、连接电缆、室外机支架等,室内外机安装距离20米左右，垂直高度5米左右
	4
	套
	海宁校区数据中心机房

	8-4
	PPR热塑管
	1.名称：热塑管
2.PPR20
	60
	m
	海宁校区数据中心机房

	8-5
	新风主机
	1.名称：新风主机
2.规格：风量≥800m3/h, 吊式新风机，RS485通讯接口；
	1
	台
	海宁校区数据中心机房

	8-6
	轴流排风机
	1.名称：轴流排风机
2.规格：风量≥4800m3/h，功率≥2200w,用电：380v-50-1
	1
	台
	海宁校区数据中心机房

	8-7
	新风风管
	1.名称：新风风管
2.规格：约320*250mm镀锌白铁皮定制，≥1.2mm厚
	3.2
	㎡
	海宁校区数据中心机房

	8-8
	新风风管
	1.名称：新风风管
2.规格：约232*208mm镀锌白铁皮定制，≥1.2mm厚
	10
	㎡
	海宁校区数据中心机房

	8-9
	排风风管
	1.名称：排风风管
2、规格：约200*200mm镀锌白铁皮定制，≥1.2mm厚
	8
	㎡
	海宁校区数据中心机房

	8-10
	新风保温棉护套
	1.名称：保温棉护套
2.规格：≥20mm橡塑保温棉，B1级
	0.65
	m³
	海宁校区数据中心机房

	8-11
	排风保温棉护套
	1.名称：保温棉护套
2.规格：≥20mm橡塑保温棉，B1级
	0.45
	m³
	海宁校区数据中心机房

	8-12
	电动防火阀
	1.名称：电动防火阀
2.规格：70度常开电动防火阀，接24V消防信号，发生火灾时关闭，需3C认证
	1
	个
	海宁校区数据中心机房

	8-13
	电动防火阀
	1.名称：电动防火阀
2.规格：280度常开电动防火阀，接24V消防信号，平时关闭，发生火灾时打开，需3C认证。
	1
	个
	海宁校区数据中心机房

	8-14
	风口
	约120*120mm定制进出风口
	8
	套
	海宁校区数据中心机房

	8-15
	外墙防雨百叶
	1.名称：防雨百叶
2.规格：约400*300mm
	2
	个
	海宁校区数据中心机房

	9
	机房环控系统（质保期≥3年）

	9-1
	配电柜智能电量仪接入
	与配电柜智能接口进行通讯，实现对配电柜的远程监视，包括电压、电流等的监视
	2
	只
	海宁校区数据中心机房

	9-2
	精密空调系统软件接入模块
	实时监视空调回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、压缩机高低压报警、主风扇过载报警、滤网堵塞报警等 一旦空调有告警，该项状态会变红色，同时产生报警事件进行记录存储,并第一时间发出对外报警；
	3
	套
	海宁校区数据中心机房

	9-3
	漏水控制器及5米感应绳
	漏水检测器漏液检出时输出ON/OFF可拔码开关选，静态电流：<100mA，告警电流：<140mA，工作环境：-10 ~ 55°C，10~98%RH，短路时阻抗<50Ω，检测绳长度5米，探测度密：全线程。
	3
	套
	海宁校区数据中心机房

	9-4
	漏水系统软件接口模块
	在监控界面上以电子地图的方式直观显示漏水绳的敷设位置，且发生漏水时监控界面上漏水绳会变红闪烁提示。
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	9-5
	温湿度传感器
	LCD显示 实时显示温度、湿度
温度范围 -20℃～60℃
湿度范围 0～100%RH
温度误差 <±0.3℃
湿度误差 <±3%RH
通信接口 RS485


	6
	个
	海宁校区数据中心机房

	9-6
	多功能嵌入式控制器（含动环监控主机模块）
	以太网口数量:≥2个，速率:≥10/100 M自适应 MDI/MDIX,串口数量≥8个RS485，RJ45 接口，开关量输入 DI 口:≥4个，开关量输出DO口:≥1个:12V 供电输出口:≥1个:220V交流电输入

动环监控主机模块要求：

用于传感器等信号采集，不少于8路RS485接口

1.电源输入：200V～240V AC、50/60Hz；

2.通讯接口：支持RS485、AI/DI、DO接口，带DC 12V输出；可外接扩展模块增加RS485、AI/DI接口

3、接口构造：RJ45端子；

4.热插拔：板卡、传感器支持热插拔；
	1
	台
	海宁校区数据中心机房

	9-7
	专业监控主机
	中文基础版，含操作系统和数据库，双电源。CPU：8核心或以上，主频2.1GHz或以上；内存：≥64G DDR4；

硬盘：≥2.4TB SAS，10000RPM；支持RAID；电源性能：2路900W热插拔电源，支持1+1冗余备份，支持110V/220V AC输入；产品尺寸：2U机架式；
	1
	台
	海宁校区数据中心机房

	9-8
	短信报警系统
	（1）短信报警：4G三网通短信模块，发送报警短信息；

（2）消息报警：与学校消息中台对接，调用消息中台提供的接口，实现消息报警。
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	9-9
	集中监控管理软件
	数据中心监控管理系统由远程管理中心管理中心平台、子系统服务器、被监控的设备信号组成。采用“分布式”结构设计监控系统，满足全天 24小时不间断运行。

l:系统需实现对机房内的动力、环境消防系统统一监视。

2:系统同步集成各子系统服务器的页面、关键数据和报警信息，并在其平台上进行统计信息、报表展示、数据存储、对外报警等功能。

3:系统应提供机房视图（3D展示)、专业的供配电拓扑图、定制化大屏展示图:

4:系统具备强大的监控管理能力，提供设备监控、资产管理、容量管理、告警管理、能效管理等功能;

5:系统支持C/S和B/S架构，数据库采用My SQL或SQLSERVER。

6：系统要与学校数据中台实现数据交互，向学校数据中台提供机房环控数据、服务器运行关键数据和报警信息等数据。


	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	9-10
	远程管理软件
	提供远程IE浏览功能
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	9-11
	专用配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格：约400*300*100mm
	1
	套
	海宁校区数据中心机房

	9-12
	工业电源
	1.名称：工业电源
2.规格：电压12V
	2
	套
	海宁校区数据中心机房

	9-13
	42寸彩色触摸显示屏
	参数实时动态显示，全中文显示界面。
	1
	块
	海宁校区数据中心机房

	9-14
	管线材等辅料
	六类网线、电源线、穿线管等辅材
	1
	批
	海宁校区数据中心机房

	10
	机房网络设备

	10-1
	机房互联用100G板卡
	原机房核心交换机升级8口100G板卡（含业务板适配器)用于机房互联，满配100G单模光模块。

要求扩容板卡与现网核心交换机兼容，或提供与2台与现网核心交换机性能、功能完全一致的核心交换机设备。（需完成原核心配置迁移至新核心中工作）
	2
	块
	海宁校区数据中心机房

	10-2
	机柜管理用交换机
	性能规格：交换容量≥430Gbps（以官网最小值为准），转发性能≥140Mpps（以官网最小值为准）；

2、硬件规格：千兆电口≥48个，万兆SFP+端口≥4个；满配万兆多模光模块

3、工作环境温度：-5℃～45℃；

4、VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

5、虚拟化特性：支持跨设备链路聚合或支持通过标准以太端口进行堆叠；支持纵向虚拟化技术；

6、可视化：支持Telemetry技术

7、SDN/OPENFLOW：支持SDH网络纳管协议；

8、智能网管：支持或实配网管平台管理交换机；

9、环网保护：支持G.8032以太网环保护协议ERPS、切换时间≤50ms，支持SmartLink；

10、产品资质：提供工信部入网证。
	16
	台
	海宁校区数据中心机房

	10-3
	管理用汇聚交换机
	1、性能规格：交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps；（以官网最小值为准）；

2、接口要求：≥24个1/10G SFP+端口，≥2个40G QSFP+端口，实配冗余电源模块，实配冗余风扇模块。

3、工作环境温度：0ºC～40ºC，

4、性能指标:MAC地址表≥128K、路由表容量≥64K、ARP表≥64K、ACL≥2K，提供第三方机构测试报告证明；

5、VxLAN:支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换.

6、路由协议:支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS ，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+,支持IPv4和IPv6环境下的策略路由， 支持IPv6手动隧道、6to4隧道；

7、可靠性:支持BFD FOR VRRP功能，支持 RSTP 功能、MSTP 功能、ERPS 功能、RRPP 功能、 SmartLink功能、PVST 功能，并且收敛时间均在 50ms 之内，提供相关证明材料； 

8、可视化：支持Telemetry可视化；

9、安全性：支持MACsec功能，支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据；

10、产品资质：提供工信部入网证；
	2
	台
	海宁校区数据中心机房


注：1.核心产品为：“列间空调”。不同投标人提供的核心产品品牌应不同。如品牌相同，按一家投标人计算，通过资格审查、符合性审查，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、设计依据及规范标准

本机房建设工程必须依据国家标准及行业标准进行设计和施工，包括但不限于：

（1）《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011） 

（2）《数据中心设计规范》（GB 50174-2017） 

（3）《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011） 

（4）《计算机机房活动地板技术条件》（GB 6650-1986） 

（5）《防静电工程技术规范》（DGJ08-83-2000，J10011-2000） 

（6）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016） 

（7）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014） 

（8）《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013） 

（9）《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007） 

（10）《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017） 

（11）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011） 

（12）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009） 

（13）《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008） 

（14）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015） 

（15）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012） 

（16）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010） 

（17）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016） 

（18）《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016） 

（19）《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015） 

（20）《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018） 

（21）《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75-1994）

（22）《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）
（23）《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-2001）
（24）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）
四、图纸：

[image: image1.png]12771
8100 il 4071 ZQI

8320

8720

L I8
- m
g
- 'A\"‘\»‘v 5]
). 4 X T
‘ ' nm B ki
WRTEART, REAAE |
Lt
=N
4080 o

200 20{
12771

ZRALE R T A E





[image: image2.png]0.8

4071

00
0584 A—0001— 0LFT-
g1
= =
B s
) T o
8- - S
& o8 1
'S =
ja ]
= ,.||r,.p =

i

N
| mamne @n \N
\ 600%120042000

—

BEBIE (6IV)
\ 600¢120082000

[

1277k

600¢120042000

- e

12771

BEBIE (610
[ o

A

R

8100

\

\; BEBILE (6m) “t/

H
§

§I
L
i
r
6080

[

==

i
H
g

= | ==
E) [e==

i

028

0218




[image: image3.png]USRE

wy

(- w

-

;
Més





[image: image4.png]7|z mmmmammmmm
CEEREEEEE
EEEEE T

Tk AERRRER





五、商务要求：

售后服务保障要求：
1)货物（设备/软件）验收合格后提供 ≥ 5年质保（其中暖通系统质保期≥2年；机房环控系统质保期≥3年），质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。

2)货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。

3)货物（设备/软件）发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。

4)其它（补充）：
①成交后提供原厂商售后服务承诺函原件等。

②本项目中涉及的各种设备需要原厂工程师安装服务；中标人负责做好施工方案，将设备安装、调试完成。

③各类系统集成费用、设备进场与搬运费用、在实际安装过程中需要配置的各种设备、辅材、配件均需包含在投标总价中，项目实施过程中用户方无其他配套经费提供。

④中标人应提出合理的部署实施方案，经用户确认后，作为设备验收的标准，中标方应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。

⑤中标人应做好与用户方强弱电的配合与衔接工作。

⑥设计消防部分，需要经过消防部门备案。
⑦本项目为交钥匙工程，若有未尽事宜以达成功能需求为准。
2. 培训：提供设备操作培训及培训资料。

3.备品备件及耗材等要求：安装及调试所需的耗材与备件均由投标人提供
4.交货时间及地点：

1)交货时间：合同签订后90日历日内完成供货、安装、调试。

2)地点：浙江机电职业技术学院海宁校区数据中心机房。

5.履约保证金：

合同总价的1%作为履约保证金，合同签订后五个工作日内由中标单位向采购人缴纳，在采购人验收合格、确认中标单位无违约行为后无息返还给中标单位。接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金。

6.付款方式：
1.本项目预付款40%，在收到中标单位提供的预付款保函且项目具备实施条件后7个工作日内支付；

2.货物自中标单位送达采购人指定地点，安装调试完毕，经采购人验收合格并正常运行二十个工作日内，在收到中标单位开具的正规发票后，采购人在7个工作日内向中标单位支付合同总额55%的货款；

3.剩余合同总额5%的货款，在满足支付条件且收到发票后7个工作日内支付。支付条件：所有产品稳定运行（最长不超过3个月）。

7、其他

1）投标人有不可争议的义务确保采购人依据本次采购获得的知识产权不存在任何瑕疵，没有版权问题，并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利；

2）请投标人将有关本项目所需的所有费用在报价中充分考虑，合理、理性、谨慎地报价，中标后采购人不再另行支付，中标单位亦不得以任何理由要求增加费用。

3）机房建设需考虑到现在的需要和未来的发展，应具有一定的扩展性。机房的设计按使用时间至少满足10年的发展需要考虑，建成完毕后确保信息中心机房至少达到国家B级标准要求，并提供第三方专业检测报告。
第五章  合同主要条款

海宁校区数据中心机房采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

项目编号：                                  合同编号：         

确认书编号（如有）：浙财采确[2023]     号
甲方（采购人）：浙江机电职业技术学院

乙方（供应商）：
为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府釆购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，浙江机电职业技术学院就【        】项目采用【        】方式进行采购，确定【        】为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条 采购标的、价格

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价：（大写）【人民币        元整】   （小写）【￥     元】


注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的人工、材料、运输、安装、调试、税费等涉及此项目的全部费用。

第二条 项目完成时间及地点

一、项目完成时间：【2023年XX月XX日前】；

二、乙方负责将货物安全运至甲方指定交货地点：【浙江机电职业技术学院XX校区内】；

三、甲方收货联系人：【            】、联系方式：【            】。

第三条 履约保证金

合同总价的1%作为履约保证金，合同签订后五个工作日内由乙方向甲方缴纳，在甲方验收合格、确认乙方无违约行为后无息返还给乙方。接受金融机构、担保机构出具的以保函形式提交的履约保证金 

第四条 货物质量标准

一、如甲方在本合同或附件中已指明所购货物品牌型号的，则产品应为甲方所指定的货物，不允许乙方提供非本合同或附件中约定的货物或提供非原厂商生产的货物。

二、乙方提供的货物质量应符合同类同规格货物的国家质量标准及行业质量标准，上述质量标准区分等级的，则应符合最高级别的标准，且交付后甲方能正常使用该货物，如乙方提供的货物既达不到上述标准，又不具备该类货物通常所应具备的使用功能和质量标准，且不能正常运行和使用，甲方有权拒绝收货，并有权终止或解除合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。

第五条 货物交付及安装调试要求

一、乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保货物安全无损地到达交货地点。货物必须洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹，包装外观完好、无破损。

二、上述运输、包装、装卸及运输保险费用均由乙方负担，货物在按照本合同约定所有权转移给甲方前的全部风险由乙方承担。

三、货物交货时应当同时附有技术规格、使用说明、质量检验合格证书、保修卡及【/】等相关文件或技术资料，文件或技术资料应当清晰、正确和完整。

四、甲方要求变更交货地点、交货时间的，应提前【7】日通知乙方，乙方应当予以同意。

五、乙方应当在货物运至约定交货地点前【7】日通知甲方，以便甲方做好接收准备。货物运至约定交货地点后【7】日内甲方对货物进行接收。接收时甲方有权对乙方所交货物的外包装完好程度、产品品牌、型号、数量、产地或生产厂商等是否符合本合同约定进行到货初验。乙方交付的货物存在损坏或短缺，或货物品牌、型号、配置等不符合约定的，甲方有权拒绝接收相应货物且乙方应按本合同约定承担违约责任。对于被拒绝接收的货物，可暂时存放甲方处，但货物毁损、灭失的风险由乙方承担。初验后应由甲方根据初验结果签署到货证明，到货证明仅作为提交验收的材料，最终验收结果以甲方组织的终验结论为准。

六、需要乙方提供安装调试服务的，乙方应在本合同约定项目完成时间前完成全部货物现场安装调试并使之符合验收合格的标准。在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方检查时发现乙方所供货物不符合合同约定或者乙方安装调试时造成货物损坏的，甲方有权要求乙方无条件换货或退货，乙方不同意换货或退货的，甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同约定承担违约责任。

七、若乙方并非原厂商、而本合同约定安装调试服务提供方为原厂商的，则乙方有义务联系、安排、督促、要求原厂商按照本条约定履行安装调试服务义务。原厂商未按照本合同约定履行安装调试服务义务的，视为乙方未履行义务，甲方有权按照本合同“违约责任”条款的约定要求乙方承担相应违约责任。

八、甲方为安装调试提供工作场地、电源等条件，货物安装调试所需的耗材应由乙方提供，乙方在安装调试过程中应当遵守甲方工作场所的工作纪律及相关管理规定。

九、在货物的安装及调试过程中，乙方或其聘请的雇员遭受人身损害，或乙方或其聘请的雇员令甲方或第三方遭受人身损害或财产损失，由此引起的一切法律责任由乙方全部承担。若甲方因此为乙方垫付任何款项，甲方有权要求乙方据实立即支付，且有权从应付乙方的价款中将上述款项自行扣除。

十、其他要求：【/】。

第六条 验收

一、验收流程：乙方凭甲方签署的到货证明向甲方申请验收，甲方根据乙方到货证明、申请审核通过后的验收材料组织终验，并出具验收结论。

二、验收标准：按本合同采购标的、价格及货物质量标准的约定进行验收。

三、验收时间：乙方完成本合同第五条约定的安装调试及其他服务工作后，应当在【7】日内做好验收的必要准备并向甲方发出可以进行验收的书面通知。甲方自收到可以进行验收的通知之日起【30】日内开始验收。双方书面另行约定其他验收时间的，按约定时间进行验收。

四、验收范围包括但不限于：1、型号规格、数量、外观；2、出厂合格证、说明书等约定应交付的证书、资料；3、设备组件及所附技术资料；4、设备功能、性能等参数指标；5、【/】。

五、验收合格的确认：验收合格后甲方签署验收合格证明，此时乙方完成合同交付义务。如验收不合格，乙方应当立即采取措施纠正不符之处，并与甲方协商约定新的验收时间进行验收（简称“重新提交验收”）。若因重新提交验收而超出本合同确定的项目完成时间的，视为乙方未完成合同义务，乙方应承担逾期交付违约责任。

六、如甲方认为货物质量、品质等不符合本合同约定，甲方有权对乙方提供的货物进行检验。在此期间，甲方有权暂时停止按照合同约定向乙方支付相应部分/全部获取的货款。如果检测结果符合产品有关标准及甲方要求，检测费用由甲方自行承担。如果检测结果未能达到产品有关标准及甲方要求，应由乙方偿付甲方已垫付的检验费用，且乙方应重新更换符合合同规定质量要求的产品；乙方应接受甲方或其代表对产品的质量检验，服从甲方或其代表在产品制造期间的质量监督。

第七条 付款方式
甲乙双方之间发生的本合同项下的一切价款、费用、金额均以人民币（币种）结算及支付。在乙方无任何违约行为的前提下，甲方应按照下列约定向乙方支付款项：

1.本项目预付款40%，在收到乙方提供的预付款保函且项目具备实施条件后7个工作日内支付；

2.货物自乙方送达甲方指定地点，安装调试完毕，经甲方验收合格并正常运行二十个工作日内，在收到乙方开具的正规发票后，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总额55%的货款；

3.剩余合同总额5%的货款，在满足支付条件且收到发票后7个工作日内支付。支付条件：所有产品稳定运行（最长不超过3个月）。

第八条 质保期、售后服务承诺

一、货物质保期为：【      】（合同另有特别约定的以特别约定为准），该期限自本合同项下的全部货物验收合格之日（对于还需要进行安装调试或集成服务的，应自所有相应服务完成并验收合格之日）起开始计算，质量保证期内如货物出现任何质量问题，甲方有权要求乙方予以无条件维修、更换或退货。若甲方选择维修的，乙方应免费提供配件并现场维修，维修或更换部分的货物和材料的质保期自修复或更换合格之日起重新计算。

二、其他：【/】。

第九条 知识产权

一、乙方应保证甲方在使用本合同项下的产品时免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼，否则乙方构成根本性违约。

二、乙方保证产品不存在侵犯任何第三方专利权、著作权的情形，否则乙方构成根本性违约。

第十条 违约责任

一、项目逾期：乙方如逾期履行合同义务，每迟延一日，应按照合同总价款万分之五的标准向甲方支付违约金，同时还应承担由此给甲方造成的一切损失和费用；乙方逾期履行合同义务【30】日以上（含本数），乙方构成根本性违约。

二、品质不符：如出现品质不符，视为根本性违约。

三、包装不符：如货物包装不符合合同约定，甲方有权拒收包装不符的货物，乙方应立即整改纠正。若乙方重新交付货物而导致原定的交付期限逾期的，每迟延一日，应按照合同总价款万分之五的标准向甲方支付违约金，并承担甲方由此产生的一切损失和增加的费用，包括但不限于甲方对第三方承担违约责任而遭受的损失。

四、验收未合格：如货物验收未合格，甲方有权要求退货、换货，乙方应与甲方约定新的验收时间进行验收，如乙方不配合进行退货、换货的，货物毁损、灭失等风险由乙方自行承担；若因乙方重新申请验收而超出本合同确定的项目完成时间的，每迟延一日，应按照合同总价款万分之五的标准向甲方支付违约金，同时还应承担由此给甲方造成的一切损失和费用。如果经过2次验收或逾期履行合同义务【30】日以上（含本数）（以先届至者为准），货物仍不能验收合格的，视为根本性违约。

五、乙方应当向甲方支付违约金或赔偿金的，应当在甲方发出索赔通知后【7】日之内支付给甲方。如甲方尚有未向乙方支付的款项的，乙方同意甲方也可从未支付款项中抵扣相应数额的款项。

六、根本性违约：如发生根本性违约，甲方有权拒收货物、拒付货款，有权单方面通知乙方解除本合同，有权要求乙方退还已支付的货款，同时，乙方应向甲方支付货物总值【30】%的违约金，并应承担因此造成的一切损失和费用。

七、任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费以及因此而支付的其他合理费用。

第十一条 争议解决

一、在本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决，经协商仍不能达成一致的，双方同意将争议提交至甲方所在地人民法院。

二、如果本合同的任何条款被司法机关或其它有权机关宣布为无效、非法或其它形式的不可执行，本合同其它条款仍然有效，双方均应遵照执行。

第十二条 合同的生效、变更及合同份数

一、本合同经甲方法定代表人或其委托代理人签字并盖章、乙方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。

二、本合同附件及双方的招标文件、响应文件、谈判记录等系本合同的组成部分。

三、本合同生效后，未经双方共同协商并达成书面协议，任何一方不得擅自变更本合同约定。

四、本合同正本一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

五、下述所载双方联系人和联系地址，也视为双方收件地址。双方相关来往函件或司法文书寄送到下述地址后，视为函件或文书已经送达。

第十三条  双方补充约定的其他事项：【/】。

	甲方（公章）：浙江机电职业技术学院
	乙方（公章）：（必填）

	法定代表人或其委托代理人：

(签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	地址：浙江省杭州市滨江区滨文路528号
	地址：（必填）

	邮编：310053
	邮编：（必填）

	项目联系人：
	固定电话：（必填）

	项目联系人电话：0571-
	联系人：（必填）

	采购经办人电话：0571-87775080
	联系方式：（必填）

	开户银行：中行杭州建北支行
	开户银行：（必填）

	帐号：396168078680
	帐号：（必填）

	税号：123300004700387327
	税号：（必填）

	合同签订地点：浙江省杭州市滨江区滨文路528号  签订时间：2023年    月    日


附件（请严格按照招投标文件和谈判记录填写配置清单和服务承诺）（如有）：

配置清单

服务承诺

三、廉政协议
甲方：浙江机电职业技术学院

乙方：

为规范《海宁校区数据中心机房采购合同》（合同名称）双方在项目建设过程中的行为，防止各种违法违纪行为的发生，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和中纪委、中监委关于廉政建设方面的规定，经双方协商一致，签订本协议。

一、甲乙双方的责任

（一）加强日常党风廉政建设和廉洁从业教育，努力提高合同双方执行人员的遵纪守法、廉洁自律意识，严格遵守有关法律、法规、政策和廉政建设的各项规定，严格按合同、规定办事。

（二）坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取自身不正当利益而损害国家、集体和对方利益。

（三）发现对方及其工作人员有违规、违纪、违法倾向或行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时报告双方纪检监察部门。

二、甲方责任

甲方应加强对本单位工作人员的教育管理，甲方人员：

1、不得利用职务之便谋取任何私利，不得索取或收受乙方钱物、各种请客送礼和消费活动以及其他不正当利益；

2、不得趁机要求乙方为自己的亲朋好友谋取任何不正当利益。

三、乙方责任
1、乙方应严格按照国家法律和双方签订的合同，开展项目设计、安装、调试、售后服务等工作，不得为谋求乙方利益而不择手段地向甲方工作人员行贿；

2、乙方应对本单位工作人员进行严格管理，对本协议“甲方责任”中严禁甲方人员的行为，不得主动为之；对甲方人员索要财物或者暗示的要求应予坚决拒绝，并将信息及时反馈甲方。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员如有违反本协议的，乙方应向甲方或甲方上级纪检监察部门举报。一经查实，甲方应根据违纪违规事实及情节轻重，给予当事人党纪、政纪处分；涉嫌违法的，移送司法部门追究其法律责任。

（二）乙方及其工作人员如有违反本协议的，甲方有权根据情节和所造成的后果采取以下相应措施：

1、面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止履行合同，由此给甲方造成经济损失的，乙方应负全额赔偿责任；

2、如有诬告行为的，被诬告方有权追究对方的相关法律责任。

五、本协议作为主体合同《海宁校区数据中心机房采购合同》的附件，与主体合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、本协议的有效期为双方签署之日起至主体合同终止时止。

甲方代表：                    乙方代表：

甲方（签章）：                 乙方（签章）：

签约日期：                    签约日期：

第六章　投标文件格式
1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：海宁校区数据中心机房

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式 

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：海宁校区数据中心机房

项目编号：

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
资格文件

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江机电职业技术学院、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与海宁校区数据中心机房【招标编号：HSZB-2023-536】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

                                        投标人名称(电子签名)：

                                               日期：  年  月   日

二、 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

                   ……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

特定资格条件要求的资质文件（复印件，如有）

。

分包意向协议（如分包）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                      供应商（盖公章或电子签章）：
分包供应商名称(盖公章或电子签章)：

                                               日期：  年  月   日

报价文件
一、投标响应函

浙江机电职业技术学院  

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

                                       (投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的海宁校区数据中心机房(采购编号：XXXX)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按采购文件
要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按采购文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按采购文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件
的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：                    


投标人(电子签名/公章)：                     
                      

联系电话：           传真：             电子邮件：                
联系地址：                    
                                                    
邮政编码：                     传真号码：                     
日    期：        年  
月    日
注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表

浙江机电职业技术学院  

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号           的采购文件[项目名称：         ]的实施。
投标（开标）一览表（单位均为人民币元）

	序号
	项目名称
	投标报价
	备注

	1
	
	大写：

小写
	


注：1、投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。
2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。


投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年  月  

三、报价明细清单
投标报价明细表

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	安装、调试费
	
	
	

	
	运输费
	
	
	

	
	其他：
	
	
	

	投 标 总  价
	


注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年  月  日
四、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

4.1中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.              ，属于    行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.            ，属于              行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：
                                           日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引,具体详见“标的清单”，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.2残疾人福利性单位声明函及其相关的充分的证明材料

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位承担服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：

 注：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

四、代理服务费支付承诺书格式

致：浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：           ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年  月  日
商务技术文件

一、法定代表人授权委托书

浙江机电职业技术学院  

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理海宁校区数据中心机房(项目编号：XXXX)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    特此告知。
投标人名称（电子签名/公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日
法定代表人授权委托书（适用于联合体投标）
浙江机电职业技术学院    

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理海宁校区数据中心机房(项目编号：XXXX)政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

    特此告知。
联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（签字或盖章）：

……                         日期：     年  月  日
二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

▲供应商授权代表必须为供应商本单位在职职工，并提供投标（响应）截止时间前3个月内任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）；

三、同类项目业绩表

项目名称：                                         项目编号：              

	序号
	项目名称
	用户单位
	合同签订时间
	服务期限
	合同金额

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


注：表中所列的业绩，以提供合同的复印件等证明材料为准。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年  月  日

四、分包意向协议
（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                      供应商（盖公章或电子签章）：
分包供应商名称(盖公章或电子签章)：

                                               日期：  年  月   日

五、投标标的清单、商务技术偏离表

商务技术偏离表
项目名称：                                     项目编号：                               

	序号
	招标文件章节及具体内容
	投标文件章节及具体内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

          六、投标标的清单

	序号
	名称
	品牌（如果有）
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


七、政府采购供应商廉洁自律承诺书
（采购人）、（采购代理机构）：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：                                                                                                                                                                                                               

日期：   年   月   日
注：按本格式和要求提供。

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境
标志产品认证机构名录的公告
2019年第16号
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。
自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。
市场监管总局
2019年4月3日
附1：参与实施政府采购节能产品认证机构名录
	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204611
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


附2：参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证有限公司
天津华诚认证有限公司


1

